Схема теплоснабжения

муниципального образования городское поселение

Талинка на 2016-2020 годы и на период до 2030 года

(актуализированная редакция на 2018 год)

Том 2

Обосновывающие материалы

2018

СОСТАВ ПРОЕКТА

| I | Схема теплоснабжения |
| --- | --- |
| II | Обосновывающие материалы |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |  |
| Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» |  |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения» |  |
| Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» |  |
| Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |  |
| Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» |  |
| Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» |  |
| Глава 8 «Перспективные топливные балансы» |  |
| Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» |  |
| Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» |  |
| Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» |  |
| Приложения |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	10

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	10

а) зоны действия производственных котельных	10

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения	11

Часть 2. Источники тепловой энергии	11

а) структура основного оборудования	11

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	13

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	13

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	14

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	14

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	15

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	15

з) среднегодовая загрузка оборудования	15

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	15

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	16

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	16

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	16

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	16

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	16

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	16

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	17

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	17

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	17

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	17

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	17

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	18

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	18

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	18

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	18

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	18

о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	20

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	20

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	20

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	21

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	21

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	22

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	22

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	22

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	22

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	22

а) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	22

б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	22

в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	23

г) значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	23

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	23

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	25

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	25

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	25

в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	26

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	26

д) резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	26

Часть 7. Балансы теплоносителя	26

а) утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	26

б) утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	26

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	27

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	27

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	27

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	27

г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	27

Часть 9. Надежность теплоснабжения	27

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	27

б) анализ аварийных отключений потребителей	32

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	32

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	33

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	35

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	35

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	35

б) структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	37

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	37

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	37

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения	37

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	37

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	38

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	38

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	38

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	38

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	38

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	38

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	38

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	40

г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	46

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	47

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	49

ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	49

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	49

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	49

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	50

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения	52

Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"	52

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	52

б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	52

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	53

г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	53

Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"	53

Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	53

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	53

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	54

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	54

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	54

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	55

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	55

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	55

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	55

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	55

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения	56

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	56

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	56

Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"	57

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	57

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	57

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	57

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	57

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	57

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	58

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	58

з) строительство и реконструкция насосных станций	59

Глава 8 "Перспективные топливные балансы»	61

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения	61

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.	61

Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения»	61

а) перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	61

б) перспективные показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	68

в) перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	70

г) перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	71

Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	72

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	72

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	72

в) расчеты эффективности инвестиций	72

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	73

Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"	76

а) общие положения	76

б) основные термины и определения	76

в) порядок определения ЕТО	77

г) критерии определения ЕТО	77

д) обязанности ЕТО	78

е) внесение изменений в зоны деятельности ЕТО	78

ж) определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО на территории г. п. Талинка	79

з) предложения по присвоению статуса ЕТО	80

- Введение

Работы по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения выполнены ООО «ЭнергоАудит» по муниципальному контракту № АСТ-068-04 / 14, заключенному с администрацией городского поселения Талинка на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Талинка на 2016-2020 годы и на период до 2030 года (Актуализация на 2018 год).

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации №229 от 23.03.2016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации и Министерства Регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

# Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

### а) зоны действия производственных котельных

Централизованное теплоснабжение на территории г.п. Талинка Октябрьского района осуществляется от трех источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО "Производственное объединение Талинка" (таблица 1).

Таблица 1. Теплоснабжающие организации г.п. Талинка

| Наименование теплоснабжающей организации | Форма собственности | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| ООО "Производственное объединение Талинка" | частная | г.п. Талинка |

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение охватывает 100% площади жилого фонда г.п. Талинка.

Функциональная структура теплоснабжения поселения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная структура теплоснабжения г.п. Талинка

### б) зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение на территории г.п. Талинка практически не осуществляется. Индивидуальными источниками тепловой энергии оборудованы несколько коттеджей в 4 микрорайоне.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

### а) структура основного оборудования

Котельная №1

Котельная №1 расположена по адресу г.п. Талинка ул. Первостроителей, 5. Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления Центрального и части 3 микрорайона, а также на нужды ГВС 1,3,4, Центрального микрорайонов и промышленной зоны.

Котельная введена в эксплуатацию в 1988 году, ремонт котловых агрегатов был проведен в последние 5 лет.

Структура основного оборудования котельной №1 представлена в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики оборудования котельной №1

| № п/п | Наименование агрегата или оборудования и место его установки | Тип, марка | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котловое оборудование |  |  |
| 1 | Водогрейный котел № 8 | КВГМ -4 | Тепловая производительность-4 Гкал/ч |
| 2 | Вентилятор | ЕВВН-6,3 | Q -8500 м3/час, Н-5600 Па |
| 3 | Газовая горелка | Г 500ГМ3Б | Q -590 м3/час |
| 4 | Водогрейный котел № 9 | КВГМ -4 | Тепловая производительность-4 Гкал/ч |
| 5 | Вентилятор | ЕВВН-6,3 | Q -7500 м3/час, Н-5600 Па |
| 6 | газовая горелка | Г 500ГМ3Б | Q -590 м3/час |
| 7 | Водогрейный котел № 10 | КВГМ -4 | Тепловая производительность-4 Гкал/ч |
| 8 | Вентилятор | ЕВВН-6,3 | Q -7500 м3/час Н-5600 Па |
| 9 | Газовая горелка | Г 500ГМ3Б | Q -590 м3/час |
| 10 | Водогрейный котел № 1 | Witermo 3, | Тепловая производительность-3 МВт (2,6 Гкал/ч) |
| 11 | Газовая горелка | GKP-400м | Q- 354 м3/час |
| 12 | Водогрейный котел № 2 | Witermo -3, | Тепловая производительность-3 МВт (2,6 Гкал/ч) |
| 13 | Газовая горелка | GKP-400м | Q- 354 м3/час |
| 14 | Водогрейный котел № 3 | Witermo -3, | Тепловая производительность-3 МВт (2,6 Гкал/ч) |
| 15 | Газовая горелка | GKP-400м | Q- 354 м3/час |
| 16 | Водогрейный котел № 4 | Witermo -3, | Тепловая производительность-3 МВт (2,6 Гкал/ч) |
| 17 | Газовая горелка | GKP-400м |  |
| 2 | Насосное оборудование |  |  |
| 1 | Сетевой насос № 1 | Д630/90 | Q- 630 м3/час, Н -90 м |
| 2 | Сетевой насос № 2 | Д315/70а | Q- 300м3/час, Н -62 м |
| 3 | Сетевой насос № 3 | Д315/70а | Q- 300 м3/час, Н -62 м |
| 4 | Сетевой насос № 5 | КМ 100-65-200 | Q- 100 м3/час, Н -50 м |
| 5 | Насос ГВС №1 | К 100-80-160 | Q- 100 м3/час, Н -50 м |
| 6 | Насос ГВС №2 | К 100-80-160 | Q- 100 м3/час, Н -50 м |
| 7 | Насос ГВС №3 | КМ 100-80-160 | Q- 100 м3/час, Н -50 м |
| 8 | Насос ГВС №4 | КМ 100-80-160 | Q- 100 м3/час, Н -50 м |
| 9 | Подпиточный насос из аварийной емкости | К412 | Q-90 м3/час, Н -34 м.в.ст |

Котельная №2

Котельная №2 расположена по адресу г.п. Талинка ул. Первостроителей 15. Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления 1,2,4, части 3 микрорайонов и промышленной зоны. Котельная введена в эксплуатацию в 1991 году, ремонт котловых агрегатов был проведен в последние 5 лет.

Структура основного оборудования котельной №2 представлена в таблице 3.

Таблица 3. Структура основного оборудования котельной №2

| № п/п | Наименование агрегата или оборудования и место его установки | Тип, марка | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котловое оборудование |  |  |
| 1 | Водогрейный котел №1 с арматурой, дымососом, вентиляционным оборудованием | ДЕ 25-14 ГМ -О | Производительность 13,500 Гкал/ч |
| 2 | Водогрейный котел №2 с арматурой, дымососом, вентиляционным оборудованием | ДЕ 25-14 ГМ -О | Производительность 13,500 Гкал/ч |
| 3 | Водогрейный котел №3 с арматурой, дымососом, вентиляционным оборудованием | ДЕ 25-14 ГМ -О | Производительность 13,500 Гкал/ч |
| 2 | Насосное оборудование |  |  |
| 1 | Питательный насос №1 | ЦНСГ- 60-198 | Q - 60 м3/ч, Н -198 м |
| 2 | Питательный насос №2 | ЦНСГ-60-198 | Q - 60 м3/ч, Н -198м |
| 3 | Питательный насос №3 | ЦНСГ-60-198 | Q - 60 м3/ч, Н -198м |
| 4 | Сетевой насос №1,№2 | 1Д630-90 | Q - 630 м3/ч, Н -90м |
| 5 | Сетевой насос №3 | 1Д630-90 | Q - 630 м3/ч, Н -90м |
| 6 | Подпиточный насос №1 | К 80-50-200 | Q - 50 м3/ч, Н -50м |
| 7 | Подпиточный насос №2 | КМ 100-65-200 | Q - 100 м3/ч, Н -50м |
| 8 | Подпиточный насос №3 | КМ 80-50-200 | Q - 50 м3/ч, Н -50м |
| 3 | Теплообменное оборудование |  |  |
| 1 | Теплообменник № 1 | ПВ(1/53)ПВВ №14 273-4000 | tmax = 105 0C, Рраб.корп.=2,5МПа |
| 2 | Теплообменник № 2 | ПВ(1/53)ПВВ №14 273-4000 | tmax = 105 0C, Рраб.корп.=2,5МПа |
| 3 | Теплообменник № 3 | ПВ(1/53)ПВВ №14 273-4000 | tmax = 105 0C, Рраб.корп.=2,5МПа |
| 4 | Теплообменник № 4 | ПВ(1/53)ПВВ №14 273-4000 | tmax = 105 0C, Рраб.корп.=2,5МПа |
| 5 | Теплообменник № 5 | ПВ(1/53)ПВВ №14 273-4000 | tmax = 105 0C, Рраб.корп.=2,5МПа |
| 6 | Теплообменник № 6 | ПВ(1/53)ПВВ №14 273-4000 | tmax = 105 0C, Рраб.корп.=2,5МПа |
| 7 | Теплообменник № 7 | ПВ(1/53)ПВВ №14 273-4000 | tmax = 105 0C, Рраб.корп.=2,5МПа |
| 8 | Теплообменник № 8 | ПВ(1/53)ПВВ №14 273-4000 | tmax = 105 0C, Рраб.корп.=2,5МПа |
| 4 | Водоподготовительное оборудование |  |  |
| 1 | Деаэратор № 1 | ДА 100/50 | У 15м3 |
| 2 | Деаэратор № 2 | ДА 50/25 | У 25м3 |
| 3 | Солевой насос №1 | Х 65-50-125Д | Q-25 м3/час, Н-20м |
| 4 | Солевой насос №2 | Х 65-50-125Д | Q - 25 м3/час, Н - 20м |
| 5 | Солевой насос №3 | Х 65-50-125Д | Q - 25 м3/час, Н - 20м |
| 6 | Насос исходной воды №1 | ЦНС 38-44 | Q - 38 м3/час, Н - 44 м |
| 7 | Насос исходной воды №2 | ЦНС 38-44 | Q - 38 м3/час Н - 44м |
| 8 | Na-катионитовый фильтр №1 | ФиПа-11-1,4-0,6Na | Рраб.=0,6МПа |
| 9 | Na-катионитовый фильтр №2 | ФиПа-11-1,4-0,6Na | Рраб.=0,6МПа |
| 10 | Na-катионитовый фильтр №3 | ФиПа-11-1,4-0,6Na | Рраб.=0,6МПа |
| 11 | Na-катионитовый фильтр №4 | ФиПа-11-1,4-0,6Na | Рраб.=0,6МПа |
| 12 | Na-катионитовый фильтр №5 | ФиПа-11-1,4-0,6Na | Рраб.=0,6МПа |
| 13 | Насос химический | ХМ 20-125 | Q – 40 м3/час, Н – 30 м.в.ст., Н – 2,5 м |

Котельная №3

Котельная №3 обеспечивает тепловой энергией комплекс водоочистных сооружения (ВОС). Котельная введена в эксплуатацию в 1999 году. Состав основного оборудования котельной №3 представлен в таблице 4.

Таблица 4. Состав основного оборудования котельной №3

| № п/п | Наименование агрегата или оборудования и место его установки | Тип, марка | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел № 1 | ВВД 1,8 | Тепловая производительность-1,8 Гкал/ч |
| 2 | Газовая горелка | БИГ 3/12 |  |
| 3 | Водогрейный котел № 2 | ВВД 1,8 | Тепловая производительность-1,8 Гкал/ч |
| 4 | Нефтяная горелка | АР-90 | Q- 90 кг/ час |
| 5 | Нефтяной насоса | НМШ 2-40-16/16 | ДУ 100-80,Ру 1,6Мпа |
| 6 | Сетевой насос №1,2 | К 100-80-160 | Q- 100 м3/час Н -32 м |
| 7 | Нефтяная емкость |  | У -20м3 |

### б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии г.п. Талинка составляет 66,42 Гкал/ч (таблица 5).

Таблица 5. Параметры установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 22,32 |
| 2 | Котельная №2 | 40,500 |
| 3 | Котельная №3 | 3,600 |
|  | Итого по источникам: | 66,42 |

### в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют (таблица 6).

Таблица 6. Параметры располагаемой тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 22,32 |
| 2 | Котельная №2 | 40,500 |
| 3 | Котельная №3 | 3,600 |
|  | Итого по источникам: | 66,42 |

### г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии г.п. Талинка представлены в таблице 7.

Таблица 7. Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Потребление на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 22,32 | 22,32 | 0,560 | 21,76 |
| 2 | Котельная №2 | 40,500 | 40,500 | 1,010 | 39,490 |
| 3 | Котельная №3 | 3,600 | 3,600 | 0,090 | 3,510 |
|  | Итого по источникам: | 66,42 | 66,42 | 1,660 | 64,76 |

### д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о сроках ввода в эксплуатацию, дате проведения режимной наладки и уровне износа оборудования представлена в таблице 8.

Таблица 8. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования

| № п/п | Марка котла | Основной (о); резервный (р) | Год ввода котельной в эксплуатацию | Средний КПД оборудования, % | Уровень износа, % | Дата проведения режимной наладки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |
|  | КВГМ-4 | о | 1988 | 92,0 | 87,4 | 2015 |
|  | КВГМ-4 | р |  | 92,0 |  | 2015 |
|  | КВГМ-4 | о |  | 92,0 |  | 2015 |
|  | ВИТЕРМО-3 | о |  | 92,0 |  | 2015 |
|  | ВИТЕРМО-3 | р |  | 92,0 |  | 2015 |
|  | ВИТЕРМО-3 | о |  | 92,0 |  | 2015 |
|  | ВИТЕРМО-3 | р |  | 92,0 |  | 2015 |
| 2 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-25-14-ГМ | о | 1991 | 92,0 | 69,4 | 2015 |
|  | ДЕ-25-14-ГМ | о |  | 92,0 |  | 2015 |
|  | ДЕ-25-14-ГМ | р |  | 92,0 |  | 2015 |
| 3 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |
|  | ВВД-1,8 | о | 1999 | 78,0 | 50,5 | 2015 |
|  | ВВД-1,8 | р |  | 78,0 |  | 2015 |

### е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории г.п. Талинка отсутствуют.

### ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Система теплоснабжения в закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом с изменением температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Расчетные параметры теплоносителя составляют  95/70С. Температурный график отпуска тепла в численном виде представлен в таблице 9.

Таблица 9. Температурный график

| Т нар. воздуха | Т подающей | Т обратной Воды | Т нар. воздуха | Т подающей | Т обратной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 37 | 33 | -16 | 68 | 54 |
| 9 | 38 | 34 | -17 | 69 | 54 |
| 8 | 39 | 35 | -18 | 71 | 55 |
| 7 | 41 | 35 | -19 | 72 | 55 |
| 6 | 42 | 36 | -20 | 73 | 56 |
| 5 | 43 | 37 | -21 | 74 | 57 |
| 4 | 44 | 38 | -22 | 75 | 58 |
| 3 | 46 | 39 | -23 | 76 | 58 |
| 2 | 47 | 40 | -24 | 77 | 59 |
| 1 | 49 | 41 | -25 | 78 | 60 |
| 0 | 50 | 42 | -26 | 79 | 61 |
| -1 | 51 | 43 | -27 | 80 | 61 |
| -2 | 52 | 44 | -28 | 82 | 62 |
| -3 | 54 | 44 | -29 | 83 | 62 |
| -4 | 55 | 45 | -30 | 84 | 63 |
| -5 | 56 | 46 | -31 | 85 | 64 |
| -6 | 57 | 47 | -32 | 86 | 64 |
| -7 | 58 | 47 | -33 | 87 | 65 |
| -8 | 60 | 48 | -34 | 88 | 65 |
| -9 | 61 | 49 | -35 | 89 | 66 |
| -10 | 62 | 49 | -36 | 90 | 67 |
| -11 | 63 | 50 | -37 | 91 | 67 |
| -12 | 64 | 51 | -38 | 92 | 68 |
| -13 | 65 | 51 | -39 | 93 | 68 |
| -14 | 66 | 52 | -40 | 94 | 69 |
| -15 | 67 | 53 | -41 | 95 | 70 |

### з) среднегодовая загрузка оборудования

Данные по среднегодовой загрузке оборудования отсутствуют.

### и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии установлены на 2-х из 3 котельных в ГП Талинка.

### к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные о статистике отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии по котельным отсутствуют.

### л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Передача тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых трубопроводов. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется преимущественно по зависимой схеме.

Центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) установлены на территории г.п. Талинка для подключения потребителей 2 и 4 микрорайонов поселка (3 ед.). Их суммарная мощность составляет 0,13 Гкал/ч. Средний износ ЦТП 4-го микрорайона составляет 60,0%. ЦТП 2-го микрорайона введен в эксплуатацию в 2013 году.В ЦТП установлены насосные агрегаты для корректировки существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

### б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей г.п. Талинка представлены в приложении №1.

### в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Общая протяженность сетей теплоснабжения г.п. Талинка составляет 59008,2 м в однотрубном исчислении (согласно техническим паспортам). В таблице 10 представлены данные по диаметрам, протяженности и материальной характеристике трубопроводов.

Таблица 10. Параметры тепловых сетей

| Dу, мм | Протяженность (в однотрубном исчислении), м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 700 | 1488 | 1041,600 |
| 500 | 4902,9 | 2451,450 |
| 400 | 1698,9 | 679,560 |
| 300 | 2234,5 | 670,350 |
| 250 | 4606,9 | 1151,725 |
| 200 | 11267,9 | 2253,580 |
| 150 | 5920,5 | 888,075 |
| 100 | 6646,3 | 664,630 |
| 80 | 5499,2 | 439,936 |
| 65 | 1628,7 | 105,866 |
| 50 | 7436,7 | 371,835 |
| 32 | 5899 | 188,768 |
| Итого: | 59008,2 | 10907,380 |

Большая часть сетей введена в эксплуатацию в 1988 году. Средняя величина износа тепловых сетей составляет 70%.

Основной материал труб – сталь. В качестве тепловой изоляции, в основном, применяется минеральная вата и ППУ. Протяженность сетей, выполненных в ППУ изоляции, составляет 4,5% от общей протяженности сетей.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Прокладка трубопроводов теплоснабжения реализована как в подземном, так и в надземном варианте. Основная доля трубопроводов (93%) проложена подземно. Система теплоснабжения четырехтрубная. Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения проложены совместно с трубопроводами холодного водоснабжения.

Глубина залегания грунтовых вод до 2-х м от поверхности земли. Ориентировочно амплитуда колебания уровня грунтовых вод по данным различных наблюдений составляет 1,5-2 м.

### г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура установлена в каждой камере, где есть отводы к потребителям. В тепловых камерах установлены разные типы запорной арматуры: шаровые краны и задвижки стальные. Информация о количестве арматуры отсутствует.

### д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В системе теплоснабжения применяются два типа тепловых камер:

- монолитные (устанавливались плавающие опалубки, армированные каркасы и производилась заливка бетоном);

- из блоков ФБС.

### е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом. Расчетные параметры теплоносителя составляют  95/70С, давление – до 0,65 МПа.

### ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические параметры теплоносителя соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

### з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей.

### и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Среднее количество порывов до проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения, составляло порядка 100 шт. в год. Однако последние два года, после проведения ремонтов, количество порывов значительно снизилось.

### к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Нормативное время восстановление теплоснабжения составляет:

- Ду300 и менее – 15 ч;

- Ду400 – 18 ч;

- Ду500 – 22 ч;

- Ду600 – 26 ч;

- Ду700 – 29 ч;

### л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

По всем тепловым сетям до начала отопительного сезона проводятся гидравлические испытания в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры. Одни раз в пять лет проводятся испытания на расчетную температуру 95 °С, один раз в пять лет – на гидравлические потери.

### м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери.

### н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии представлены ниже:

Таблица 11. Нормы плотности теплового потока для тепловых сетей, проложенных в непроходных каналах

| Диаметр трубопровода, мм | Норма плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах, Вт/м [ккал/(ч·м)] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для обратного трубопровода tocp.г = 50 °С | для подающего трубопровода tocp.г = 65 °С | суммарная для двухтрубной прокладки | для подающего трубопровода tocp.г = 90 °С | суммарная для двухтрубной прокладки | для подающего трубопровода tocp.г = 110 °С | суммарная для двухтрубной прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 23,2 (20) | 29,1 (25) | 52,3 (45) | 37,2 (32) | 60,5 (52) | 44,2 (38) | 67,4 (58) |
| 57 | 29,1 (25) | 36,1 (31) | 65,2 (56) | 46,5 (40) | 75,6 (65) | 54,7 (47) | 83,8 (72) |
| 76 | 33,7 (29) | 40,7 (35) | 74,4 (64) | 52,3 (45) | 86,0 (74) | 61,6 (53) | 95,3 (82) |
| 89 | 36,1 (31) | 44,2 (38) | 80,3 (69) | 57,0 (49) | 93,1 (80) | 66,3 (57) | 102,4 (88) |
| 108 | 39,5 (341 | 48,8 (42) | 88,3 (76) | 62,8 (54) | 102,3 (88) | 72,1 (62) | 111,6 (96) |
| 159 | 48,8 (42) | 60,5 (52) | 109,3 (94) | 75,6 (65) | 124,4 (107) | 87,2 (75) | 136, (117) |
| 219 | 59,3 (51) | 72,1 (62) | 131,4 (113) | 91,9 (79) | 151,2 (130) | 105,8 (91) | 165,1 (142) |
| 273 | 69,8 (60) | 83,7 (72) | 153,5 (132) | 104,7 (90) | 174,5 (150) | 119,8 (103) | 189,6 (163) |
| 377 | 88,4 (76) | - | - | 124,4 (107) | 212,8 (183) | 146,5 (126) | 234,9 (202) |
| 426 | 95,4 (82) | - | - | 140,7 (121) | 236,1 (203) | 159,3 (137) | 254,7 (219) |
| 478 | 105,8 (91) | - | - | 153,5 (132) | 259,3 (223) | 174,5 (150) | 280,3 (241) |
| 529 | 117,5 (101) | - | - | 165,1 (142) | 282,6 (243) | 186,1 (160) | 303,6 (261) |
| 630 | 132,6 (114) | - | - | 189,6 (163) | 322,2 (277) | 214,0 (184) | 345,6 (298) |

Таблица 12. Нормы плотности теплового потока для подземных тепловых сетей при бесканальной прокладке

| Диаметр трубопровода, мм | Нормы плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых сетей при бесканальной прокладке, Вт/м [кал/(ч·м)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для подающего трубопровода tocp.г = 65 °С | для обратного трубопровода tocp.г = 50 °С | суммарная для двухтрубной прокладки | для подающего трубопровода tocp.г = 90 °С | для обратного трубопровода tocp.г = 50 °С | суммарная для двухтрубной прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 22,0 (19) | 18,6 (16) | 40,6 (35) | 31,4 (27) | 18,6 (16) | 50,0 (43) |
| 57 | 27,9 (24) | 23,3 (20) | 51,2 (44) | 38,4 (33) | 23,3 (20) | 61,7 (53) |
| 76 | 30,2 (26) | 25,6 (22) | 55,8 (48) | 40,7 (35) | 25,6 (22) | 66,3 (57) |
| 89 | 32,6 (28) | 26,7 (23) | 59,3 (51) | 43,0 (37) | 25,6 (22) | 68,6 (59) |
| 108 | 34,9 (30) | 29,1 (25) | 62,8 (54) | 46,5 (40) | 29,1 (25) | 75,6 (65) |
| 133 | 38,4 (33) | 32,6 (28) | 71,0 (61) | 51,2 (44) | 32,6 (28) | 83,8 (72) |
| 159 | 40,7 (35) | 36,1 (31) | 76,8 (66) | 54,7 (47) | 33,7 (29) | 88,4 (76) |
| 219 | 47,7 (41) | 46,5 (40) | 94,2 (81) | 70,9 (61) | 46,5 (40) | 117,4 (101) |
| 273 | 62,8 (54) | 53,5 (46) | 116,3 (100) | 79,1 (68) | 51,2 (44) | 130,3 (112) |
| 325 | 69,8 (60) | 59,3 (51) | 129,1 (111) | 87,2 (75) | 58,2 (50) | 145,4 (125) |
| 377 | - | - | - | 96,5 (83) | 62,8 (54) | 159,3 (137) |
| 426 | - | - | - | 102,3 (88) | 67,5 (58) | 169,8 (146) |
| 478 | - | - | - | 108,2 (93) | 72,1 (62) | 180,3 (155) |
| 529 |  | - | - | 114,0 (98) | 76,8 (66) | 191,8 (164) |
| 630 | - | - | - | 131,4 (113) | 89,6 (77) | 221,0 (190) |

Таблица 13. Нормы плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных на открытом воздухе

| Диаметр трубопровода, мм | Норма плотности тепловою потока для теплопроводов, расположенных на открытом воздухе, Вт/м [ккал/(ч·м)], при средней температуре теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 48 | 19,8 (17) | 23,3 (20) | 26,7 (23) | 32,6 (28) | 41,9 (36) | 51,2 (44) |
| 57 | 22,1 (19) | 27,9 (24) | 30,2 (26) | 38,4 (33) | 47,7 (41) | 57,0 (49) |
| 76 | 24,4 (21) | 30,2 (26) | 33,7 (29) | 43,0 (37) | 54,7 (47) | 65,1 (56) |
| 89 | 27,9 (24) | 33,7 (29) | 38,4 (33) | 47,7 (41) | 59,3 (51) | 70,9 (61) |
| 108 | 30,2 (26) | 37,2 (32) | 41,9 (36) | 53,5 (46) | 66,3 (57) | 77,9 (67) |
| 133 | 34,9 (30) | 41,9 (36) | 47,7 (41) | 59,3 (51) | 73,3 (63) | 86,1 (74) |
| 159 | 38,4 (33) | 46,5 (40) | 52,3 (45) | 66,3 (57) | 81,4 (70) | 95,4 (82) |
| 219 | 46,5 (40) | 57,0 (49) | 64,0 (55) | 81,4 (70) | 98,9 (85) | 115,1 (99) |
| 273 | 53,5 (46) | 65,1 (56) | 73,3 (63) | 91,9 (79) | 110,5 (95) | 127,9 (110) |
| 325 | 61,6 (53) | 74,4 (64) | 82,6 (71) | 102,3 (88) | 122,1 (105) | 141,9 (122) |
| 377 | 68,6 (59) | 82,6 (71) | 91,9 (79) | 114,0 (98) | 136,1 (117) | 157,0 (135) |
| 426 | 75,6 (65) | 89,6 (77) | 100,0 (86) | 123,3 (106) | 147,7 (127) | 171,0 (147) |
| 478 | 81,4 (70) | 97,7 (84) | 108,2 (93) | 133,7 (115) | 158,2 (136) | 181,4 (156) |
| 529 | 88,4 (76) | 104,7 (90) | 116,0 (100) | 144,2 (124) | 171,0 (147) | 197,7 (170) |
| 630 | 102,3 (88) | 121,0 (104) | 133,7 (115) | 164,0 (141) | 194,2 (167) | 223,3 (192) |
| 720 | 114,0 (98) | 133,7 (115) | 147,7 (127) | 181,4 (156) | 214,0 (184) | 245,4 (211) |

Таблица 14. Нормы плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных внутри помещений

| Диаметр трубопровода, мм | Норма плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных внутри помещений, Вт/м [ккал/(ч·м)], при средней температуре теплоносителя, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 13,2 (12) | 23,2 (20) | 32,6 (28) | 40,7 (35) | 50,0 (43) |
| 48 | 15,1 (13) | 25,6 (22) | 36,1 (31) | 46,5 (40) | 57,0 (49) |
| 57 | 16,3 (14) | 26,7 (23) | 37,2 (32) | 50,0 (43) | 61,6 (53) |
| 76 | 17,4 (15) | 30,2 (26) | 43,0 (37) | 57,0 (49) | 67,5 (58) |
| 89 | 18,6 (16) | 31,4 (27) | 45,4 (39) | 60,5 (52) | 72,1 (62) |
| 108 | 25,6 (22) | 39,5 (34) | 52,3 (45) | 66,3 (57) | 79,1 (68) |
| 133 | 31,4 (27) | 46,3 (40) | 61,6 (53) | 75,6 (65) | 88,4 (76) |
| 159 | 36,1 (31) | 52,3 (45) | 69,8 (60) | 83,7 (72) | 97,7 (84) |
| 194 | 40,7 (35) | 58,2 (50) | 76,8 (66) | 93,0 (80) | 108,2 (93) |
| 219 | 44,2 (38) | 60,5 (52) | 81,4 (70) | 98,9 (85) | 116,3 (190) |
| 273 | 48,8 (42) | 68,6 (59) | 90,7 (78) | 110,5 (95) | 129,1 (111) |
| 325 | 52,3 (45) | 70,9 (61) | 98,9 (85) | 121,0 (104) | 141,9 (122) |

### о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

### п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет.

### р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения закрытая. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС (открытая схема ГВС) не осуществляется.

### с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные и прочие потребители постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета. Сведения о приборном учете представлены в таблице 15.

Таблица 15. Сведения о приборном учете

| № п/п | Наименование поселения | Доля объектов, на которых установлены приборы учета тепловой энергии, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
|  | ООО "Производственное объединение Талинка" | - | 83 | 23,3 |

### т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций (включая аварии на объектах коммунального хозяйства) на территории г.п. Талинка действуют частная территориальные дежурно-диспетчерские служба, принадлежащая ООО «ПО Талинка» (далее – ДДС) и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Октябрьский район (далее – ЕДДС).

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС.

ЕДДС МО обеспечивает:

- прием от населения и ДДС сообщений, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

- обобщение и анализ информации о ЧС за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и связи;

- осуществление контроля готовности ЕДДС в зоне ответственности, оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС, пожаров.

Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС района обобщенную статистическую информацию о происшествиях, локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.

При осуществлении своей деятельности ЕДДС используют автоматизированную систему (далее – АС ЕДДС). Автоматизированная система (АС) ЕДДС представляет единую (локальную) вычислительную сеть, объединяющую совокупность взаимосвязанных систем, средств связи, оповещения и автоматизации управления, включающую в себя автоматизированные рабочие места должностных лиц постоянного состава и дежурной смены на базе персональных ЭВМ, другие программно-технические средства.

АС ЕДДС Октябрьского района сопрягается с региональной автоматизированной информационно-управляющей системой и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС.

### у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Информация об уровне автоматизации и диспетчеризации центральных тепловых пунктов отсутствует.

### ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

### х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории г.п. Талинка не выявлены.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии г.п. Талинка представлены в таблице 16.

Таблица 16. Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | г.п. Талинка, ул. Первостроителей, 5 | Отопление: п.г.т.Талинка часть 3 и Центральный микрорайоны ГВС: п.г.т.Талинка 1, 3, 4, Центральный микрорайоны, промышленная зона |
| 2 | Котельная №2 | г.п. Талинка, ул. Первостроителей, 15 | п.г.т.Талинка 1, 2, 4, часть 3 микрорайонов, промышленная зона (тепловая энергия на отопление) |
| 3 | Котельная №3 | г.п. Талинка | п.г.т.Талинка, ВОС |

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

### а) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Сведения об объемах потребления тепловой энергии г.п. Талинка по группам потребителей представлены в таблице 17.

Таблица 17. Тепловые нагрузки г.п. Талинка по группам потребителей

| Наименование поселения | Максимальная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- |
| население | 19,684 |
| бюджетные потребители | 1,149 |
| прочие потребители | 8,067 |
| Итого по г.п. Талинка: | 28,900 |

### б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление на территории г.п. Талинка не осуществляется. Весь жилой фонд подключен к сетям централизованного теплоснабжения.

### в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года и среднемесячные температуры наружного воздуха в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» представлены в таблицах 18 и 19.

Таблица 18. Нормативно-расчетные климатологические данные для холодного периода года

| Наименование | Ед. изм | СНиП 23-01-99 |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | °С | -43 |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8° | °С | -9,9 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8° | сут | 257 |

Таблица 19. Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| СНиП 23-01-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| -22 | -19,6 | -13,3 | -3,5 | 4,1 | 13,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | -1,4 | -13,2 | -20,3 | -3,4 |

По данным отчетности, потребление тепловой энергии за 2017 год составило (таблица 20):

Таблица 20. Потребление тепловой энергии за 2017 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 49294,12 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 1263,03 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 48031,09 |

### г) значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 21.

Таблица 21. расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 7,780 |
| 2 | Котельная №2 | 20,900 |
| 3 | Котельная №3 | 0,220 |
|  | Итого: | 28,900 |

Стоит отметить, что расчетная тепловая нагрузка превышает фактическое значение почти в 2 раза. Такая ситуация часто возникает при недостаточной оснащенности потребителей приборами учета и расчетах по приборам учета на источниках тепловой энергии.

### д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчёта размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учёта на территории муниципального образования Октябрьский район, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 01 июля 2014 года представлены в таблице 22.

Таблица 22. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению

| № п/п | Категории отапливаемых строений | Ед. изм. | Норматив потребления в месяц* | Экономически обоснованный тариф без НДС (руб. коп.)** | Плата для населения (руб. коп.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1-2 этажные дома постройки до 1999 года включительно | Гкал. | 0,0263 | 1453,86 | 38,24 | с одного кв. метра общей площади квартиры в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1.2. | 3-4 этажные дома постройки до 1999 года включительно | Гкал. | 0,0224 | 1453,86 | 32,57 |  |
| 1.3. | 5-9 этажные дома постройки до 1999 года включительно | Гкал. | 0,0194 | 1453,86 | 28,20 |  |
| 1.4. | 1 этажные дома постройки после 1999 года | Гкал. | 0,0167 | 1453,86 | 24,28 |  |
| 1.5. | 2 этажные дома постройки после 1999 года | Гкал. | 0,0143 | 1453,86 | 20,79 |  |
| 1.6. | 3 этажные дома постройки после 1999 года | Гкал. | 0,0140 | 1453,86 | 20,35 |  |
| 7.7. | 4-5 этажные дома постройки после 1999 года | Гкал. | 0,0121 | 1453,86 | 17,59 |  |

* Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2013 года № 26-нп. Приложение 19.

** Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 3 декабря 2013 года № 111-нп " Об установлении   тарифов на тепловую энергию(мощность) поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям"

Примечание: взимание платы за потреблённую коммунальную услугу по теплоснабжению с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчёта размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учёта на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 01 июля 2014 года представлены в таблице 23.

Таблица 23. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед. изм. | Норматив потребления в месяц* | Экономически обоснованный тариф без НДС (руб. коп.)** | Плата для населения (руб. коп.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение в жилых домах с полным благоустройством | м. куб. | 3,418 | 137,04 | 468,40 | с одного человека в месяц |
| 1.2. | Водоснабжение в жилых домах и общежитиях коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | м. куб. | 1,637 | 137,04 | 224,33 |  |
| 1.3. | Общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м. куб. | 0,027 | 137,04 | 3,70 | метров кубических на метров квадратных общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц |

* Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2013 года № 22-нп. Приложение 1; 2

** Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20 ноября 2013 года № 102-нп " Об установлении одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения"

** Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 декабря 2013 года № 122-нп "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения"

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия и определения:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности за 2017 год представлены в таблице 24.

Таблица 24. Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды котельных, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 22,32 | 22,32 | 0,560 | 1,460 | 7,780 | 12,52 |
| 2 | Котельная №2 | 40,500 | 40,500 | 1,010 | 2,650 | 20,900 | 15,940 |
| 3 | Котельная №3 | 3,600 | 3,600 | 0,090 | 0,240 | 0,220 | 3,050 |
|  | Итого: | 66,42 | 66,42 | 1,660 | 4,350 | 28,900 | 32 |

### б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

На всех источниках тепловой энергии г.п. Талинка сохраняются значительные резервы тепловой мощности (таблица 24).

### в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический режим подачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных и насосными станциями на тепловых сетях. Основные гидравлические и температурные режимы локальных систем теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов.

### г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

### д) резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

### а) утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Локальные системы теплоснабжения ГП Талинка закрытого типа.

В качестве теплоносителя в локальных системах теплоснабжения используется вода. Подготовка воды для подпитки тепловых сетей состоит в удалении из нее веществ, образующих накипь на греющих поверхностях водогрейных котлов, подогревателей, а также осадков коллоидных и органических веществ, гидроокиси железа и т.д. Системы химводоподготовки присутствуют на котельной №2 п.г.т.Талинка (блок химводоподготовки в п.г.т.Талинка состоит из 5 натрий-катионовых фильтров, двух атмосферных деаэраторов для докотловой обработки воды, двух емкостей для приготовления соли). Водоподготовительная установка в полном объеме обеспечивает технологические потребности теплосетей котельной №2.

Отсутствие систем химводоподготовки на других источниках тепловой энергии приводит к отложениям солей жесткости (накипь), что является причиной перерасхода энергии - до 7% на 1 мм накипи (снижение теплопередачи, и к увеличению сопротивления из-за снижения эффективных сечений трубопроводов). Также отложения солей жесткости и коррозия автоматики и внутренних поверхностей котлов и сетей приводят к авариям, ремонтам и простоям котельного оборудования.

### б) утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в закрытых системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

### а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии г.п. Талинка используется попутный нефтяной газ (таблица 25).

Таблица 25. Виды основного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид основного топлива | Расход основного топлива за 2017 год, тыс.м3 | НУР топлива от выработки, кгут/Гкал | НУР топлива от отпуска в сеть, кгут/Гкал | НУР топлива от выработки, м3/Гкал | НУР топлива от отпуска в сеть, м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники ООО «ПО Талинка» | попутный нефтяной газ | 13463 | 156,77 | 156,77 | 78,72 | 80,65 |

### б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на котельных №2 и №3 используется нефть (таблица 22). Использование резервного топлива на котельной №1 не предусмотрено.

Таблица 26. Виды резервного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | отсутствует |
| 2 | Котельная №2 | нефть |
| 3 | Котельная №3 | нефть |

### в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На теплоисточниках г.п. Талинка используется попутный нефтяной газ с теплотворной способностью 10710 ккал/нм3.

### г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

В периоды расчетных температур наружного воздуха перебоев с поставкой топлива не выявлено.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

### а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Система теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1. Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепла;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепла;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепла;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепла потребителям;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

- показатель укомплектованности ремонтными и оперативно-ремонтным персоналом

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ

а) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (КЭ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения КЭ = 0,6

При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КЭобщ определяется как:

, где КЭистi – значение показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

, где Qфактi – средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев для отдельного источника;

tчi – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев для отдельного источника.

б) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (КВ) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения КВ = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения КВ = 0,6

При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КВобщ определяется как:

в) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива КТ = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива КТ = 0,5.

При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КТобщ определяется как:

г) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (КБ) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников и/или пропускной способностью тепловых сетей:

- полная обеспеченность – КБ = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее – КБ = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% - КБ = 0,5

При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КБобщ определяется как:

д) Показатель уровня резервирования источников и элементов сети путем их кольцевания и устройства перемычек (КР), характеризуется отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию, выраженным в процентах:

от 90% до 100% - КР = 1,0;

от 70% до 90% включительно - КР = 0,7;

от 50% до 70% включительно - КР = 0,5;

от 30% до 50% включительно - КР = 0,3;

менее 30% включительно - КР = 0,2.

При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КРобщ определяется как:

е) Показатель технического состояния тепловых сетей (КС), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется как:

, где

SСэксп - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

SСэксп - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

ж) Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (КОТК ТС), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

, где

nОТК - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК ТС) определяется показатель надежности (КОТК ТС):

до 0,2 включительно - КОТК ТС = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - КОТК ТС = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно - КОТК ТС = 0,6;

свыше 1,2 - КОТК ТС = 0,5;

- Показатель интенсивности отказов теплового источника (КОТК ИТ), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК ИТ) определяется показатель надежности (КОТК ИТ):

до 0,2 включительно - КОТК ИТ = 1,0

от 0,2 до 0,6 включительно - КОТК ИТ = 0,8

от 0,6 до 1,2 включительно - КОТК ИТ = 0,6

- Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

, где

QНЕД - недоотпуск тепла;

QФАКТ - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (QНЕД) определяется показатель надежности (КНЕД):

до 0,1% включительно - КНЕД = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - КНЕД = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - КНЕД = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - КНЕД = 0,5;

свыше 1,0% - КНЕД = 0,2.

з) Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (КП) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

и) Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (КМ) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

, где

КМf, КМn – показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования, но не более единицы;

n – число показателей, учтенных в числителе.

к) Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (КТР) определяется аналогично параметру КМ по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.).

л) Показатель укомплектованности передвижными источниками электропитания (КИСТ) для ведения аварийно-восстановительных работа, вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

м) Показатель готовности ТСО к проведению аварийно-восстановительных работ (КГОТ) в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях КП, КМ, КТР, КИСТ и определяется следующим образом:

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| КГОТ | КП; КМ; КТР | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| от 0,85 до 1,0 | от 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| от 0,85 до 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| от 0,7 до 0,84 | от 0,5 и более | ограниченная готовность |
| от 0,7 до 0, 84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

2. Оценка надежности систем теплоснабжения

а) Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности КЭ, КВ, КТ и КИ источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные – при КЭ = КВ = КТ = КИ = 1;

- надежные – при КЭ = КВ = КТ = 1 и КИ = 0,5;

- малонадежные – при КИ = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей КЭ, КВ, КТ;

- ненадежные - при КИ = 0,2 и/или значении меньше 1 у двух и более показателей КЭ, КВ, КТ.

б) Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могу быть оценены как:

- высоконадежные – более 0,9;

- надежные – от 0,75 до 0,89;

- малонадежные – от 0,5 до 0,74;

- ненадежны – менее 0,5.

в) Оценка надежности систем теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок источников тепловой энергии и тепловых сетей и определяется как наихудшая из оценок надежности.

Данные по показателям надежности ООО «ПО Талинка» приведены в таблице 27.

### б) анализ аварийных отключений потребителей

Данные по аварийным отключениям потребителей отсутствуют.

### в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данные о времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений отсутствуют.

### г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Согласно расчетам, приведенным в таблице 27, система теплоснабжения г.п. Талинка оценивается как надежная.

Таблица 27. Показатели надежности источников ООО «ПО Талинка»

| № Котельной | Показатель надежности энергоснабжения источников тепловой энергии | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии | Показатель соответствия тепловой мощности расчетным тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель надежности тепловых сетей по интенсивности отказов | Показатель надежности теплового источника | Показатель аварийного недоотпуска тепла | Показатель надежности тепловых сетей | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ | Показатель наличия жалоб на теплоснабжение | Показатель надежности бесперебойного теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Ки | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Котк ит | Кнед | К отк тс | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | Ж | Кж |
| 1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,13 | 1 |
| 2 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,13 | 1 |
| 3 (ВОС) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,13 | 1 |

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели ООО «ПО Талинка» за 2017 год представлены в таблице 28.

Таблица 28. Технико-экономические показатели ООО "ПО Талинка"

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 49294,12 |
| 2 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 1263,03 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 48031,09 |
| 4 | НУР топлива от выработки | кгут/Гкал | 156,77 |
| 5 | НУР топлива от отпуска в сеть | кгут/Гкал | 156,77 |
| 6 | Расход газа | тыс. м3 | 13463 |
| 7 | НУР эл. энергии | кВтч/Гкал | 32 |
| 8 | Расход электроэнергии | тыс. кВтч | 3692,0 |
| 9 | НУР воды | м3/Гкал | 0,7 |
| 10 | Расход воды на производство тепловой энергии | тыс.м3 | 32,009 |

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утвержденных тарифов на отопление и горячее водоснабжение ООО «ПО Талинка» представлена в таблице 29 и на рисунках.

Таблица 29. Динамика изменения тарифов на отопление и горячее водоснабжение за 2012-2017 гг.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Утвержденные тарифы на 2012 год, действующие по периодам |  |  | Утвержденные тарифы на 2013 год, действующие по периодам |  |  | Утвержденные тарифы на 2014 год, действующие по периодам |  |  | Утвержденные тарифы на 2015 год, действующие по периодам |  |  | Утвержденные тарифы на 2017 год, действующие по периодам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01 -30.06 | с 01.07 -31.12 | Рост в % с 01.07.2012 года | с 01.01 -30.06 | с 01.07 -31.12 | Рост в % с 01.07.2013 года | с 01.01 -30.06 | с 01.07 -31.12 | Рост в % с 01.07.2014 года | с 01.01 -30.06 | с 01.07 -31.12 | Рост в % с 01.07.2015 года | с 01.01 -30.06 | с 01.07 -31.12 |
| 1. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 1260,78 | 1330,26 | 5,5% | 1330,26 | 1392,69 | 4,7% | 1392,69 | 1453,86 | 4,4% | 1453,86 | 1563,29 | 7,5% | 1628,95 | 1694,09 |
| 2. | Горячее водоснабжение | руб./м3 | 122,65 | 126,31 | 3,0% | 126,31 | 133,82 | 5,9% | 133,82 | 137,04 | 2,4% | 137,04 | 148,29 | 8,2% | 154,52 | 158,89 |

Рисунок 2. Тариф на тепловую энергию                                                                  Рисунок 3.Тариф на Горячее водоснабжение

### б) структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В структуре себестоимости выработки и передачи тепловой энергии потребителям г.п. Талинка наибольший удельный вес занимают следующие статьи затрат:

- операционные расходы (покупка сырья; ремонт основных средств; оплата труда и т.д.) – 66%;

- неподконтрольные расходы (налоги, сборы и другие обязательные платежи; арендная плата; отчисления на социальные нужды; амортизация основных средств и нематериальных активов) – 16%;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов (газ, электроэнергия, вода) – 18%.

### в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств отсутствует.

### г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

На момент актуализации Схемы, договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения

### а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

- Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии на территории г.п. Талинка, морально и физически устарело. Наблюдается высокий уровень износа котельного оборудования.

- На источниках тепловой энергии (за исключением котельной №2) отсутствуют системы химводоочистки, что приводит к повышенному расходу топлива, увеличению расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования и, как следствие, к увеличению тарифов на тепловую энергию.

- Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в сильно изношенном состоянии.

- Регулирование локальных систем теплоснабжения осуществляется неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры.

- Применение неэффективных теплоизоляционных материалов на тепловых сетях (минеральная вата)

### б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы аналогичны проблемам, перечисленным в пункте б).

### в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

### г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы с топливоснабжением отсутствуют.

### д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения указаны в Главе 1 Части 5.

### б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Генеральным планом предусмотрено подключение новых объектов многоквартирной застройки, социального и культурно-бытового назначения, районов индивидуальной застройки к существующим источникам теплоснабжения г.п. Талинка.

Прогнозы прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием прироста потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблицах 30, 31.

В таблице 30 указан перечень жилых домов, планируемых к строительству. Суммарная тепловая нагрузка на перспективные объекты жилого строительства составит 0,683 Гкал/ч. В таблице 31 приведен перечень планируемых к строительству социальных объектов, суммарная перспективная нагрузка составит 2,67 Гкал/ч.

Таблица 30. Строительство жилых домов на территории г.п. Талинка

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Расчетная численность жителей, чел. | Период подключения | Общая площадь жилых помещений, м2 | Расчетные нагрузки на системы теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома 3 эт. (1ед) | 59 | 2018-2021 г. | 1400,0 | 0,173 |
| 2 | Многоквартирные дома 5 эт. (1 ед.) | 110 | 2018-2021 г. | 2649,0 | 0,330 |
| 3 | Индивидуальные дома (12ед) | 40 | 2018-2021 г. | 96,0 | 0,180 |
|  | Итого: | 209 |  | 4050 | 0,683 |

Таблица 31. Строительство общественных зданий на территории г.п. Талинка

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Период подключения | Ед. изм. параметра | Значение параметра | Расчетные нагрузки на системы теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участковая больница, поликлиника | 2016-2018 | коек/м2 | 25 | 1,230 |
|  |  |  | кв.м. | 606,8 |  |
| 2 | Комплекс "Школа-детский сад" | 2016-2018 | учащ./ мест | 275/ 240 | 1,110 |
|  |  |  | кв.м | 7529 |  |
| 3 | Досуговый центр | 2018 г. | мест/кв.м. | 650/3526 | 0,330 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,67 |

Помимо этого, имеется перечень разрешений на строительство следующих объектов (таблица 32):

Таблица 32. Разрешения на строительство

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение объекта) | Общая площадь, м2 | Разрешение на строительство | Расчетные нагрузки на системы теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин "Автозапчасти" | ул. Первостроителей, д.10, стр.3 | 115,85 | № RU 86505104-85 | 0,010 |
| 2 | Мечеть на 100 верующих | Центральный мкр., д.1а | 162,62 | № RU 86505104-79 | 0,014 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,048 |

Убыль жилого фонда составит 28,258 тыс. м2 за счет сноса аварийного жилья (таблица 33).

Таблица 33. Перечень жилых домов, планируемых к сносу

| Очередность сноса | Улица, переулок, проспект | № дома | Кол-во жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях или коммунальных квартирах) | Площадь жилых помещений, кв.м. | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 мкр | 9 | 16 | 894,1 | 16 |
| 2 | 1 мкр | 12 | 16 | 899,9 | 70 |
| 3 | 1 мкр | 15 | 16 | 880,9 | 37 |
| 4 | 1 мкр | 11 | 16 | 891,8 | 40 |
| 5 | 1 мкр | 1 | 16 | 891,8 | 56 |
| 6 | 1 мкр | 2 | 16 | 893,7 | 36 |
| 7 | мкр. Центральный | 11 | 32 | 600 | 104 |
| 8 | 1 мкр | 19 | 18 | 794,7 | 34 |
| 9 | 1 мкр | 4 | 18 | 792,8 | 43 |
| 10 | 1 мкр | 5 | 18 | 792,9 | 53 |
| 11 | 1 мкр | 14 | 16 | 773,4 | 47 |
| 12 | мкр. Центральный | 42 | 18 | 951,6 | 50 |
| 13 | 1 мкр | 24 | 12 | 782,2 | 41 |
| 14 | мкр. Центральный | 4 | 19 | 317,4 | 69 |
| 15 | мкр. Центральный | 47 | 18 | 316,2 | 52 |
| 16 | мкр. Центральный | 22 | 24 | 288,4 | 78 |
| 17 | мкр. Центральный | 13 | 20 | 899 | 40 |
| 18 | мкр. Центральный | 14 | 20 | 898,4 | 42 |
| 19 | 1 мкр | 10 | 18 | 794 | 54 |
| 20 | 1 мкр | 22 | 1 | 72,4 | 5 |
| 21 | мкр. Центральный | 33 | 32 | 1060,4 | 91 |
| 22 | мкр. Центральный | 43 | 30 | 1084 | 105 |
| 23 | мкр. Центральный | 23 | 34 | 1133,5 | 73 |
| 24 | мкр. Центральный | 10 | 32 | 1082,4 | 90 |
| 25 | мкр. Центральный | 17 | 32 | 1194,6 | 87 |
| 26 | мкр. Центральный | 5 | 34 | 1132,1 | 92 |
| 27 | мкр. Центральный | 44 | 34 | 1091,2 | 82 |
| 28 | мкр. Центральный | 46 | 32 | 1024,8 | 89 |
| 29 | мкр. Центральный | 3 | 34 | 1141,6 | 103 |
| 30 | мкр. Центральный | 2 | 26 | 1038,6 | 75 |
|  | Итого: |  | 731 | 28258 | 1945 |

### в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с п. 16 Главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 475 от 29.10.2010 года, приказ № 262 отменен.

Требования к энергетической эффективности зданий строений и сооружений, а также требования к формированию прогноза теплопотребления на расчетный период разработки Схем теплоснабжения установлены в следующих нормативных документах:

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013 с изменениями).

- Постановление Правительства РФ №18 от 25 января 2011 года «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

- Актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012.

- Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Для прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) по проектам планировки, где не были выданы ТУ на подключение потребителей следует руководствоваться выше приведенными документами.

- Постановление Правительства РФ №18 от 25 января 2011 года «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»

Данное Постановление устанавливает требования энергетической эффективности для зданий строений и сооружений к вводимым в эксплуатацию зданиям с 2011 года, а также требования к правилам определения Класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Согласно статьи 15 Постановления № 18: «После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет:

- с января 2011 г. (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2016 г. (на период 2016 - 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню.

- Актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012

С 1 января 2012 года введена в действие актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012 (Далее по тексту СП 50.13330). СП 50.13330 устанавливает требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330, энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 34.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 34. Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Присвоение зданию класса «В» и «А» производится только при условии включения в проект следующих обязательных энергосберегающих мероприятий:

- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.

Контроль за соответствием показателей расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания нормируемым показателям на стадии разработки проектной документации осуществляют органы экспертизы.

Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком.

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по классу «В и А») выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.

Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1°С, qот, Вт/(м3°С). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qрот Вт/(м3°С), определяется по методике приложения Г СП 50.13330 с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения qтрот Вт/(м3°С).

Значения нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, qтрот Вт/(м3°С), приведены в таблицах 35 и  36.

Таблица 35. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°С)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 36. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°С)

| № п/п | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 настоящей таблицы | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

- Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012

Также с 1 января 2013 года введена в действие актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 (Далее по тексту СП 124.13330), которая содержит в себе требования к решениям по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий и др.

Так в соответствии с пунктами 5.2. и 5.3. СП 124.13330: «Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов согласно Приложения В СП 124.13330, Вт/м2 приведены в таблице 37.

Таблица 37. Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 | 209 | 219 | 228 | 238 | 248 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 | 153 | 159 | 166 | 172 | 180 |
| 4-6 этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| 4-6 этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 7-10 этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 7-10 этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 4-6 этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 7-10 этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
| 11-14 этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 |
| 4-6 этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 7-10 этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 11-14 этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
| 4-6 этажные | 37 | 38 | 42 | 40 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 |
| 7-10 этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 11-14 этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для целей горячего водоснабжения потребителей.

В соответствии с пунктом 5.3. СП 124.13330: «Средние часовые нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий следует определять по СП 30.13330.

Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения следует определять как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.

Нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения при известной площади зданий определяются согласно генеральным планам застройки районов по удельным тепловым характеристикам (Приложение Г)».

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев, Вт/м2 согласно Приложения Г СП 124.13330 приведена в таблице 38.

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении":

- С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Таблица 38. Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев, Вт/м2

| № | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
| 2 | То же, с заселенностью 20м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 3 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 4 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 5 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 6 | Поликлиники и амбулатори | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 7 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 8 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 9 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 10 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 11 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 12 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 13 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

### г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

### д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективная подключаемая нагрузка составит 3,353 Гкал/ч, в том числе:

- Жилые здания – 0,683 Гкал/ч;

- Общественные здания – 2,67 Гкал/ч.

Убыль тепловой нагрузки за счет сноса аварийных жилых домов составит 0,597 Гкал/ч.

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды Схемы представлены в таблице 39, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 40.

Таблица 39. Прирост и убыль тепловой нагрузки

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2031 | Итого |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | 1,4 | 0,17 | 0,17 | 1,283 | 0 | 0,33 | - | 3,353 |
| 1.1 | Жилищный фонд | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,173 | - | - | - | 0,683 |
| 1.2 | Объекты социального и культурно-бытового назначения | 1,23 | - | - | 1,11 | - | 0,33 | - | 2,67 |
| 2 | Убыль тепловой нагрузки | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,357 | - | 0,597 |
| 2.1 | Жилищный фонд | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,357 | - |  |
|  | Итого: | 1,36 | 0,13 | 0,13 | 1,243 | -0,04 | -0,027 | - | 2,756 |

Таблица 40. Перспективные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2031 |
| 1 | Подключенная тепловая нагрузка г.п. Талинка | 30,26 | 30,39 | 30,52 | 31,763 | 31,753 | 31,726 | 31,726 |

### е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На период с 2018 по 2022 год генеральным планом предусмотрено строительство 12 индивидуальных жилых домов, общая площадь жилых помещений составит 96 м2, суммарная тепловая нагрузка – 0,18 Гкал/ч. Подключение данных потребителей планируется к существующим источникам тепловой энергии.

### ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Строительство новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не предусматривается.

### з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В связи с отсутствием точных данных о количестве социально-значимых объектов (и иных категорий потребителей), строительство которых планируется в течение расчетного периода действия Генерального плана, невозможно произвести точный расчет потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей.

### и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (далее по тексту - ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

- в необходимой валовой выручке (далее по тексту - НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договоренности сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно.

Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы (далее по тексту – ИП) по реконструкции тепловых сетей, а также на строительство новых источников тепловой энергии на неосвоенных территориях.

Перспективное потребление по свободным долгосрочным договорам может составлять не более 10% от всех заключенных договоров с потребителями тепловой энергии.

### к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам (далее по тексту – ФСТ) от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения ИП);

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB- регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

Перспективное потребление по долгосрочным договорам по регулируемой цене может составлять не более 10% от планируемого прироста.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пунктах 3-49 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных данным постановлением, не является обязательным.

Численность населения г.п. Талинка на 01.01.2015 года составляет 3734 человека.

# Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

### а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности на каждый период Схемы представлены в таблице 41.

Таблица 41. Перспективные балансы тепловой мощности

| № п/п | Период | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды котельных, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 66,42 | 66,42 | 1,660 | 4,350 | 30,26 | 30,15 |
| 2 | 2019 | 66,42 | 66,42 | 1,660 | 4,350 | 30,39 | 30,02 |
| 3 | 2020 | 74,16 | 74,16 | 1,81 | 4,350 | 30,52 | 37,48 |
| 4 | 2021 | 74,16 | 74,16 | 1,81 | 4,350 | 31,763 | 36,237 |
| 5 | 2022 | 81,9 | 81,9 | 1,96 | 4,350 | 31,753 | 43,837 |
| 6 | 2023-2025 | 49,14 | 49,14 | 1,1 | 4,350 | 31,726 | 11,964 |
| 7 | 2026-2030 | 49,14 | 49,14 | 1,1 | 4,350 | 31,726 | 11,964 |

### б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Подключение перспективных потребителей возможно в пределах резервов тепловой мощности источников тепловой энергии. Резерв тепловой мощности составляет 32 гкал/ч, в том числе:

Котельная №1 – 12,52 Гкал/ч

Котельная №2 – 15,940 Гкал/ч

Котельная №3 – 3,050 Гкал/ч

Суммарный прирост тепловой нагрузки составляет 1,168 Гкал/ч. Данные нагрузки возможно покрыть за счет имеющейся тепловой мощности котельной №1 и планируемых к вводу котельных №1, 2 и 3 мощностью 9 МВт каждая.

### в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Пропускной способности магистральных тепловых сетей достаточно для подключения перспективных потребителей тепловой энергии (таблица 42).

Таблица 42. Пропускная способность

| № п/п | Наименование магистрального вывода | Присоединённая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/ч | Температурный график |  | Расчетный расход сетевой воды на участке, т/ч | Расчетная скорость сетевой воды, м/с | Оптимальная скорость сетевой воды, м/с | Максимальный расход сетевой воды на участке, т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) по пропускной способности, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача | обратка |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 9,240 | 95 | 70 | 369,60 | 0,8 | < 3 | 1357,13 | 987,53 |
| 2 | Котельная №2 | 23,550 | 95 | 70 | 942,00 | 0,7 | < 3 | 4156,20 | 3214,20 |
| 3 | Котельная №3 | 0,460 | 95 | 70 | 18,40 | 0,1 | < 3 | 530,13 | 511,73 |

### г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории г.п. Талинка отсутствуют.

# Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

В настоящее время водоподготовка осуществляется только на котельной №2. Мощности водоподготовительной установки достаточно для подключения перспективных потребителей и увеличения подпитки тепловых сетей.

В перспективе необходимо предусмотреть систему водоподготовки на котельной №1 и котельной №3.

# Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

### а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Зоны индивидуального теплоснабжения в г.п. Талинка отсутствуют. Индивидуальное отопление (газовое и печное) жилых помещений в многоквартирных домах г.п. Талинка не осуществляется. Весь жилищный фонд, в том числе индивидуальные жилые дома, охвачены централизованным отоплением.

В перспективе теплоснабжение потребителей планируется осуществлять от существующих источников тепловой энергии – котельной №1, №2 (в перспективе планируется закрытие), №3 и планируемых к вводу новых блочно-модульных котельных №1, 2 и 3 общей мощностью на 27 МВт.

### б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г.п. Талинка не предполагается.

### в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В настоящее время на территории г.п. Талинка источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

### г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных с установкой электрогенерирующего оборудования на них Схемой не предусматривается.

Для дальнейшей эффективной и безопасной работы источников тепловой энергии г.п. Талинка необходимо провести ряд мероприятий по модернизации оборудования источников тепловой энергии.

Котельная №1

- Котлы, установленные на котельной №1 отработали более 20 лет (ввод котельной в эксплуатацию был осуществлен в 1988 году). Необходимо выполнить замену котлов на новое, более энергоэффективное оборудование.

- На котельной отсутствует система водоподготовки, что негативно сказывается на состоянии котельного оборудования. Необходимо выполнить работы по внедрению систем химводоподготовки на котельной.

Котельная №2

- На период с 2024 предусмотреть вывод котельной из эксплуатации с заменой на три блочно-модульные котельные, работающие на природном газе.

Котельная №3

- На котельной отсутствует система водоподготовки, что негативно сказывается на состоянии котельного оборудования.

Помимо этого, для всех источников тепловой энергии необходимо выполнить мероприятия по разработке и внедрению автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом.

Подробный перечень предлагаемых мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии представлен в таблице 43.

Таблица 43. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

| № п/п | Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод котельной №2 из эксплуатации с заменой на три блочно-модульные котельные, работающие на природном газе | ед. | 1 | 2024 |
| 2 | Реконструкция котельной №1 с заменой оборудования на более энергоэффективное | ед. | 1 | 2021-2025 |
| 3 | Разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом на предприятии ООО "Производственное объединение "Талинка" (котельная №1, №3) | ед. | 2 | 2018-2019 |
| 4 | Установка насосов на котельной №3 | ед. | 4 | 2018 |
| 5 | Приобретение и установка оборудования химводоподготовки в котельной №3 | ед. | 1 | 2019 |

### д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Переключения потребителей тепловой энергии одного источника на другой в г.п. Талинка не предусмотрено. На всех источниках имеется достаточный резерв тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

### е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В настоящее время на территории г.п. Талинка источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

### ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В настоящее время на территории г.п. Талинка источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют

### з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод источников тепловой энергии из эксплуатации и перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии:

- Вывод котельной №2 из эксплуатации с заменой на три блочно-модульные котельные, работающие на природном газе – 2024 год

### и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение зоны индивидуальной застройки планируется осуществлять от существующих и планируемых источников тепловой энергии.

### к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения

Теплоснабжение производственной зоны осуществляется от котельной №2, горячее водоснабжение промышленной зоны осуществляет котельная №1. Расширение производственных зон за счет строительства новых промышленных предприятий не планируется.

### л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в Главе 4. Основной объем выработки тепловой энергии будет осуществляться на котельных №2 (с 2024 года на 3-х новых блочно модульных котельных) и №1. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

### м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В каждой из локальных систем теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение дополнительной тепловой нагрузки вновь подключаемых объектов к дополнительным затратам на передачу тепловой энергии по теплосетям, определяемым пропорционально протяженности данных сетей (таблица 40). Если относительный прирост тепловой нагрузки ниже или равен максимально возможному относительному приросту тепловых сетей, то радиус эффективного теплоснабжения охватывает вновь подключаемые объекты. Анализ данных таблицы 40 показывает, что по всем системам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения обеспечивает подключение новых тепловых нагрузок.

Таблица 44. Радиус теплоснабжения

| № п/п | Наименование поселения | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Фактически сложившийся средний диаметр теплотрассы, мм | Максимально возможный прирост протяженности теплотрассы, не приводящий к увеличению совокупных расходов на эксплуатацию в системе теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Талинка | 28,900 | 150 | 59,43 |

# Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

### а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории г.п. Талинка отсутствуют. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

### б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Новые потребители будут подключаться к ближайшим камерам существующих тепловых сетей, в зоне действия которых они располагаются:

- Строительство сетей теплоснабжения к модульной котельной №3, протяженностью 0,6 км;

- Строительство сетей теплоснабжения к модульной котельной №2, протяженностью 0,2 км;

- Строительство сетей теплоснабжения к модульной котельной №1, протяженностью 0,4 км.

### в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

### г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод существующих котельных в пиковый режим и ликвидация существующих источников тепловой энергии не предполагается.

### д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия аналогичны представленным в пункте ж). Помимо этого, необходимо провести комплекс мероприятий по наладке гидравлических режимов тепловых сетей и автоматизации центральных тепловых пунктов (таблица 45).

Таблица 45. Мероприятия на тепловых сетях

| № п/п | Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Применение современных технологий по наладке гидравлических режимов в сетях теплоснабжения | - | - | 2017-2019 |
| 2 | Замена ветхих участков тепловой сети в надземной, подземной прокладке | км | 27,405 | 2019-2030 |
| 3 | Строительство подземного газопровода к модульной котельной №3 | км | 1,4 | 2018 |
| 4 | Cтроительство подземного газопровода к модульной котельной №2 | км | 0,3 | 2020 |
| 5 | Cтроительство подземного газопровода к модульной котельной №1 | км | 0,35 | 2022 |
| 6 | Развитие на основе современных технологических решений автоматизированной системы коммерческого учета, технологического контроля и управления потреблением тепловой энергии (ЦТП №1, 2, 3) | ед. | 3 | 2018-2019 |

### е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция трубопроводов с увеличением диаметров не требуется.

### ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В таблицах 46-49 представлены данные по диаметрам, протяженностям и износу тепловых сетей (согласно техническим паспортам). Большая часть тепловых сетей выработала свой ресурс и требует замены.

Таблица 46. Тепловые сети 1 мкр.

| Dy, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Год постройки | Срок службы | Нормативный срок службы | Износ, % | тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 406 | 1988 | 27 | 30 | 87.6 | подземная бесканальная |
| 200 | 412,5 | 1988 | 27 | 30 | 87.6 | подземная бесканальная |
| 100 | 480 | 1988 | 27 | 30 | 87.6 | подземная бесканальная |
| 80 | 334,5 | 1988 | 27 | 30 | 87.6 | подземная бесканальная |
| 65 | 57 | 1988 | 27 | 30 | 87.6 | подземная бесканальная |
| 50 | 275 | 1988 | 27 | 30 | 87.6 | подземная бесканальная |
| 32 | 2874,5 | 1988 | 27 | 30 | 87.6 | подземная бесканальная |
| Итого: | 4839,5 |  |  |  |  |  |

Таблица 47. Тепловые сети 2 мкр.

| Dy, мм | Протяженность, м | Год постройки | Срок службы | Нормативный срок службы | Износ, % | тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 135 | 1988 | 27 | 30 | 87.20 | подземная бесканальная |
| 200 | 525 | 1988 | 27 | 30 | 87.20 | подземная бесканальная |
| 150 | 355 | 1988 | 27 | 30 | 87.20 | подземная бесканальная |
| 80 | 200 | 1988 | 27 | 30 | 87.20 | подземная бесканальная |
| 50 | 203,5 | 1988 | 27 | 30 | 87.20 | подземная бесканальная |
| Итого: | 1418.5 |  |  |  |  |  |

Таблица 48. Тепловые сети Центрального мкр.

| Dy, мм | Протяженность, м | Год постройки | Срок службы | Нормативный срок службы | Износ, % | тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 744 | 1988 | 27 | 30 | 93.23 | Надземная |
| 500 | 1236 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | Надземная |
| 400 | 714 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | Надземная, |
| 300 | 697 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| 250 | 1417 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| 200 | 2741,5 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| 150 | 1414,5 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| 100 | 2286,5 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| 80 | 1851 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| 65 | 546 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| 50 | 2874 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| 32 | 75 | 1988 | 27 | 30 | 93.26 | подземная бесканальная |
| Итого: | 16596,5 |  |  |  |  |  |

Таблица 49. Тепловые сети промзоны

| Dy, мм | Воздушная прокладка | Подземная бесканальная | Год постройки | Срок службы | Нормативный срок службы | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 1618,0 | 0 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 400 | 270, | 0 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 300 | 840,0 | 0 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 250 | 1269,0 | 233,1 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 200 | 3909,0 | 0 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 150 | 1961,0 | 419,0 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 100 | 713,0 | 399,0 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 80 | 728,0 | 0 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 65 | 422,0 | 0 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| 50 | 524,0 | 207 | 1988 | 27 | 40 | 97.3 |
| Итого | 12040,2 | 1259,0 |  |  |  |  |

Замену тепловых сетей следует производить поэтапно. График замены тепловых сетей представлен в таблицах 50-51.

### з) строительство и реконструкция насосных станций

Режим работы во всех точках сети удовлетворяет условиям эксплуатации, у потребителей обеспечивается требуемый перепад давлений. Строительство новых насосных станций не требуется.

Таблица 50. Замена ветхих тепловых сетей (воздушная прокладка)

| Dy, мм | Протяженность тепловых сетей (воздушная прокладка) в двухтрубном исчислении, м |  |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| 700 |  | 49,6 | 49,6 | 248,0 | 297,6 | 644,8 |
| 500 |  | 163,4 | 163,4 | 817,2 | 980,6 | 2124,6 |
| 400 |  | 56,6 | 56,6 | 283,2 | 339,8 | 736,2 |
| 300 |  | 74,5 | 74,5 | 372,4 | 446,9 | 968,3 |
| 250 |  | 136,8 | 136,8 | 684,0 | 820,8 | 1505 |
| 200 |  | 340,6 | 340,6 | 1703,0 | 2043,6 | 48,27,8 |
| 150 |  | 159,7 | 159,7 | 798,5 | 958,1 | 2201 |
| 100 |  | 208,2 | 208,2 | 1041,1 | 1249,3 | 2832 |
| 80 |  | 170,0 | 170,0 | 849,9 | 1019,8 | 1209 |
| 65 |  | 54,3 | 54,3 | 271,5 | 325,7 | 905,8 |
| 50 |  | 227,4 | 227,4 | 1137,1 | 1364,5 | 2956,4 |
| 32 |  | 196,6 | 196,6 | 983,2 | 1179,8 | 2556,2 |
| Итого: |  | 1837,8 | 1837,8 | 9188,8 | 11026,6 | 24161 |

Таблица 51. Замена ветхих тепловых сетей (подземная бесканальная прокладка)

| Dy, мм | Протяженность тепловых сетей (подземная бесканальная прокладка) в двухтрубном исчислении, м |  |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| 250 |  | 16,8 | 16,8 | 83,9 | 100,6 | 218,1 |
| 200 |  | 35,0 | 35,0 | 175,0 | 210,0 | 455 |
| 150 | 450 | 37,7 | 37,7 | 188,3 | 226,0 | 955,7 |
| 100 | 396 | 13,3 | 13,3 | 66,6 | 80,0 | 839,3 |
| 80 | 4 | 13,3 | 13,3 | 66,7 | 80,0 | 201,3 |
| 50 | 107 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 122,8 | 574,7 |
|  | 957 | 136,6 | 136,6 | 682,8 | 819,3 | 3244,1 |

# Глава 8 "Перспективные топливные балансы»

### а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения

Основным видом топлива на источниках г.п. Талинка будет оставаться попутный нефтяной газ. Перспективные топливные балансы представлены в таблице 52.

Таблица 52. Перспективные топливные балансы

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 49294,12 | 51613,84 | 51835,6 | 52057,34 | 54114,39 | 54114,39 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 48031,09 | 50350,81 | 50572,57 | 50794,31 | 52851,36 | 52851,36 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 13463 | 14096,55 | 14157,12 | 14217,68 | 14779,49 | 14779,49 |
| Максимальный часовой расход условного топлива, т.у.т./час | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.м3/час | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

### б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Использование аварийного топлива на источниках тепловой энергии г.п. Талинка не предусмотрено.

# Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения»

### а) перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы [Р];

- коэффициенту готовности [КГ];

- живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на проектирование более высокие показатели.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе КГ принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п.

Вторая категория — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

- жилые и общественные здания — до 12 °С;

- промышленные здания — до 8 °С.

Третья категория — остальные потребители.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

- подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 53. Допустимое снижение подачи теплоты

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее указанный аварийный режим.

Расчет теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- — средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

,	(9.1.)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

, [1/час], где  — протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

,	(9.2)

где — срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра :

- при  она монотонно убывает;

- при  — возрастает;

- при  функция принимает вид , а  — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

,	(9.3)

На рис. 4 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Рисунок 4. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя — событие, приводящее к падению температуры:

- в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий — ниже +12 °C;

- в промышленных зданиях — ниже +8 °C.

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

,	(9.4)

где:

— внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °C;

— время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

— внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °C;

— температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °C;

— подача теплоты в помещение, Дж/ч;

— удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°C);

— коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

, (9.5)

где  — внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °C для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания  часов.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т. д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

,	(9.6)

где:

— постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

— расстояние между секционирующими задвижками, м;

— условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °C.

,	(9.7)

,	(9.8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

,	(9.9)

Расчет теплоснабжения резервируемых участков тепловой сети.

Для расчета надежности резервируемых участков рекомендуется использовать следующий алгоритм вычислений:

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения.

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным выше. По результатам расчетов определяются:

| Вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного -того пути |  | (9.10) |
| --- | --- | --- |
| Вероятность отказа эквивалентного нерезервированного -того пути |  | (9.11) |
| Параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного -того пути |  | (9.12) |
| Среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного -того пути |  | (9.13) |
| Среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного -того пути, при этом |  | (9.14) |
|  |  | (9.15) |

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

| Вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного -того пути |  | (9.16) |
| --- | --- | --- |
| Вероятность отказа эквивалентного резервированного -того пути |  | (9.17) |
| Параметр потока отказов эквивалентного резервированного -того пути |  | (9.18) |
| Среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного -того пути |  | (9.19) |
| Среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного -того пути |  | (9.20) |

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

### б) перспективные показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети.

Однако, база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов. Кроме того, практически все участки тепловых сетей закольцованы, что способствует сохранению бесперебойной подачи теплоносителя потребителю согласно заданной нагрузке.

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени определяется организацией эксплуатации системы, взаимодействия поставщиков тепловой энергии и их потребителями, своевременным проведением ремонтов, заменой изношенного оборудования, наличием аварийно-восстановительной службы и организацией аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.

Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и технической оснащенности в каждом конкретном случае решается на основе технико-экономического обоснования с учетом оптимального сочетания структурного резерва системы теплоснабжения и временного резерва путем использования аккумулирующей способности зданий. Процесс восстановления отказавших теплопроводов совершенствуется нормированием продолжительности ликвидации аварий и определением оптимального состава аварийно-восстановительной службы.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утв. приказом Госстроя России от 20.08.2001 г. № 191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Для качественного выполнения ремонтных работ в составе СЦТ предусматриваются:

- аварийно-восстановительные службы (АВС), численность персонала и техническая оснащенность которых обеспечивает полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в надлежащие сроки;

- собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) — для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с учетом состава оборудования, применяемых конструкций теплопроводов, тепловой изоляции и т. д.;

- механические мастерские — для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц;

- единые ремонтно-эксплуатационные базы — для тепловых сетей, которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных предприятий.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 54.

Таблица 54. Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45 °C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3–4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

### в) перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

, [Гкал],	(9.21)

где:

— среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

— продолжительность отопительного периода, ч;

— вероятность отказа теплопровода.

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,5, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются, прежде всего, практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может значительно увеличиться.

### г) перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В соответствии с п. 4.1 «Методических указаний» перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, вычисляются по фактическим значениям этих показателей в предыдущих расчетных периодах, но не ранее 2015 года.

Исходя из основных положений «Методических указаний», предлагаемые для оценки надежности теплоснабжения потребителей г.п. Талинка все расчетные зависимости по определению численных значений показателей уровня надежности поставок тепловой энергии прямо пропорционально связаны с количеством технологических нарушений, происходящих на оборудовании производителей и поставщиков тепловой энергии в течение расчетного периода регулирования. Каждое анализируемое технологическое нарушение влечет за собой отключение потребителей на определенный промежуток времени с соответствующей недопоставкой определенного объема тепловой энергии. При этом суммарная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии и объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительном периоде как факторы расчетных зависимостей технологически и функционально связаны между собой и с количеством технологических нарушений. Поэтому предотвращение технологических нарушений естественно уменьшит значения всех рассчитываемых показателей и позволит регулируемым организациям повысить уровень надежности поставок тепловой энергии до плановых значений.

Так как в системах теплоснабжения более 70 % технологических нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации, включая защиту теплопроводов от блуждающих токов;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

# Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

### а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка финансовых потребностей для реконструкции источников тепловой энергии представлена в таблице 55.

### б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В качестве основных источников инвестиций будут использованы:

- Средства из бюджета автономного округа

- Средства местного бюджета

- Средства внебюджетных источников (инвестиционная составляющая в тарифе)

### в) расчеты эффективности инвестиций

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат теплоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционных составляющих, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового кодекса РФ). Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджеты всех уровней, расходы на амортизацию не учитывались.

### г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Все мероприятия направлены на снижение стоимости   1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения.

Таблица 55. Финансовые потребности для осуществления мероприятий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях

| № п/п | Инвестиционные проекты | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Вывод котельной №2 из эксплуатации с заменой на три блочно-модульные котельные, работающие на природном газе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД на строительство котельной №3 | 3700 | 3700 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка ПСД на строительство котельной №2 | 3700 |  | 3700 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка ПСД на строительство котельной №1 | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  |  |
| 1.4 | Закупка модульного блока котельной №3 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Закупка модульного блока котельной №2 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 1.6 | Закупка модульного блока котельной №1 | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |  |
| 1.7 | Обустройство площадки под фундамент котельной №3 и ее дымовой трубы | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Обустройство площадки под фундамент котельной №2и ее дымовой трубы | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 1.9 | Обустройство площадки под фундамент котельной №1 и ее дымовой трубы | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 1.10 | Докомплектация базового варианта модульного блока котельной №3 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Докомплектация базового варианта модульного блока котельной №2 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.12 | Докомплектация базового варианта модульного блока котельной №1 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 1.13 | Монтажные пуско-наладочные работы | 4500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №1 с заменой оборудования на более энергоэффективное Замена горелок (КВГМ-4 3 шт. и Витермо-3 3 шт) | 21274,6 |  |  |  | 21274,6 |  |  |  |
| 3 | Разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом на предприятии ООО "Производственное объединение "Талинка" (котельная №1, №3) | 1985,5 | 919,9 | 1065,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Применение современных технологий по наладке гидравлических режимов в сетях теплоснабжения | 642 | 214 | 214 | 214 |  |  |  |  |
| 5 | Развитие на основе современных технологических решений автоматизированной системы коммерческого учета, технологического контроля и управления потреблением тепловой энергии (ЦТП №1, 2, 3) | 737,2 | 368,6 | 368,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка насосов на котельной №3 | 141,7 | 141,7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение и установка оборудования химводоподготовки в котельной №3 | 1578 |  | 1578 |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ветхих тепловых сетей | 276000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 151000 | 276000 |
| 9 | Строительство сетей теплоснабжения к модульной котельной №3, протяженностью 0,6 км | 5775,34 |  | 5775,34 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство сетей теплоснабжения к модульной котельной №2, протяженностью 0,2 км | 2243,81 |  |  |  | 2243,81 |  |  |  |
| 11 | Строительство сетей теплоснабжения к модульной котельной №1, протяженностью 0,4 км | 4085,69 |  |  |  |  |  | 4085,69 |  |
|  | Всего по г.п. Талинка | 408063,84 | 30344,2 | 65201,54 | 25000 | 79718,41 | 25000 | 182585,69 | 276000 |

# Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

### а) общие положения

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, заложенных в федеральный закон «О теплоснабжении», является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - определяется в схеме теплоснабжения.

В отношении городов с численностью населения 500 тысяч человек и более статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением Федерального органа исполнительной власти (Министерство энергетики РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.).

### б) основные термины и определения

В настоящей работе используются следующие основные термины и определения:

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей;

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории городского поселения, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергию;

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние три года.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Изолированная система теплоснабжения – система теплоснабжения, не имеющая технологических связей с другими системами теплоснабжения.

### в) порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

### г) критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО.

- Размер собственного капитала.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Помимо этого, согласно п.19 ПП РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

### д) обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям.

- Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

- Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

### е) внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- Подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения.

- Технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

### ж) определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО на территории г. п. Талинка

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- Определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

- Определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

По данным базового периода на территории г.п. Талинка функционируют централизованные системы теплоснабжения, включающие в себя 3 источника тепловой энергии. Эксплуатирующей организацией является ООО «ПО Талинка».

В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

Учитывая изложенное выше, на территории г. п. Талинка выделена одна зона деятельности ЕТО, образованная на базе источников ООО «ПО Талинка».

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г. п. Талинка, представлен в таблице 56.

Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. п. Талинка представлен в таблице 57.

Таблица 56. Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г.п. Талинка

| № п/п | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Ведомственная принадлежность |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Источники ООО «ПО Талинка»: Котельные №1,№2 и №3 | муниципальная собственность | муниципальная собственность | ООО «ПО Талинка» | ООО «ПО Талинка» |

Таблица 57. Реестр зон деятельности ЕТО на территории г.п. Талинка

| Источник теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети |
| Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источников ООО «ПО Талинка» | ООО «ПО Талинка» | муниципальная собственность | муниципальная собственность |

### з) предложения по присвоению статуса ЕТО

На территории г.п. Талинка осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация - ООО «ПО Талинка». Данная организация уже имеет статус единой теплоснабжающей организации и соответствует требованиям выдвигаемым к ЕТО.

Приложение №1

к Схеме теплоснабжения

г.п. Талинка

Схемы тепловых сетей.

Перечень рисунков (таблица 54)

Таблица 58. Схемы тепловых сетей

| № рисунка | Наименование |
| --- | --- |
| 5 | Тепловые сети мкр. №1 |
| 6 | Тепловые сети мкр. №2 |
| 7 | Тепловые сети мкр. Центральный |

Рисунок 5. Тепловые сети - мкр. №1

Рисунок 6. Тепловые сети - мкр. №2

Рисунок 6. Тепловые сети мкр. Центральный